현 장 설 명 서

공사명 : 현서농협 유통센터 저온선별창고 및 농기계창고 증축공사

( 전기 )

2022 .  05  .

현서농업협동조합

현  장  설  명  서

( 전기 )

Ⅰ. 공사 개요

1. 공  사  명 : 현서농협 유통센터 저온선별창고 및 농기계창고 증축공사

2. 대 지 현 황

가. 대지위치 : 경상북도 청송군 현서면 구산리 234-4 번지

나. 용도지역 : 농림지역, 계획관리지역, 농업진흥구역<농지법>, 접도구역,

가축사육제한구역

다. 대지면적 : 6,747.00 m2 ( 세부상세는 설계도서 참조 )

3. 공 사 내 용

가. 건축 주요공사 : 세부사항은 도면참조

구 분	현서농협 유통센터 저온선별창고 및 농기계창고 증축공사	비 고
구 조	일반철골구조(일반철골구조)	기존면적은 도면참조
규 모	지상 1 층
건축면적	증축 : 1,440.81 m2
연 면 적	증축 : 1,440.81 m2
용 도	창고시설 ( 저온창고,저온선별장,농기계창고 )
외장마감	벽 : 155MM 조립식단열판넬 (건축공사 : 준불연재-벽체용) 70MM 조립식단열판넬 (건축공사 : 준불연재-벽체용) 150MM 그라스울판넬 (건축공사 : 내화1시간-벽체용) 100MM 우레탄단열판넬 ( 냉장공사 : 별도공사 ) 지붕 : 220MM,150MM 그라스울판넬 ( 30분내화 ) ( 건축공사 : 지붕용 ) * 외장마감 공사 범위는 도면참조 *
실별마감재료	실내마감표 참조
기타

4. 공사기간

계약일로부터  3 개월 이내로 한다,  -계약시 협의-

5. 공사범위

본 공사는 설계도면, 시방서, 및 현장감독원의 지시에 의거 완전 시공함을 원칙으로 한다.

가. 전기공사 : 신설 동 및 기존동 분전반의 전원 연결공사 일체

6. 별도공사 ( 본 입찰 제외공사 )

가. 건축공사

나. 소방공사

다. 냉장공사

라. 한전불입금

7. 지급자재 - 없음 ( 본공사에 포함 )

8. 특별유의사항

1) 도급자는 공사 착수 전 및 준공 전 현장을 충분히 파악하고 준공 전 사진 및 동영상

을 확보하여야 한다.

2) 도급자는 본 공사 발주 당시의 현장여건을 정밀 파악하고 본 공사로  인하여 인근

시설물에 피해가 없도록 하여야 하며, 인근 시설물에 피해가 있을 경우에는 도급자

부담으로 즉시 원상복구하거나 변상 조치하여야 한다.

3) 도급자는 공사 착수 전 공사에 지장을 초래할 수 있는 지중 매설물에 대한 조사를

실시하여야 하며 가스관로, 전기ㆍ통신관로, 상ㆍ하수도관로 등은 관할기관의 협조를

받아 공사에 장애가 되지 않도록 사전에 확인 조치한다.

4) 도급자는 공종별 시공계획서를 공종착수 14일전에 제출하여 감리자의  승인을 받아

시공하여야 하며, 본 공사에 투입되는 모든 자재는 사전에 감리자나 감독자의 사전

승인을 거친 후 현장에 반입 및 시공에 사용하여야 한다.

5) 도급자는 현장대리인 및 담당기술자를 배치함에 있어 기술과 경험이 풍부하고 본

공사와 유사한 건축물의 시공경험이 있는 기술자를  선정 배치하도록 협조하여야

하며, 사전에 감독관 및 감리자의 확인을 받아  공사착공과 동시에 현장에 상주토록

조치하여야 한다.

6) 전기공사는 원칙적을 하도급이 금지되어 있으므로 하도급을 주지않아야하며, 일부 공

종에 대한 부분 하도급의 경우 사전에 보고하고 발주자가 이의를 제기할 경우 직영

또는 하도급사 변경을 하여야 한다.

7) 도급자는 대관업무 일체에 대한 부분을 관할 관서의 지시에 따라 책임지고 이행 준

수하여 한다. 또한, 민원발생 등의 제반사항 및 비용은 시공자가 책임지고 해결하여야

한다.

8) 전체공사는 일괄로 진행되나 추후 정산 시 , 저온선별창고와 농기계창고를 별도로

정산하여야 하므로 착공내역을 별도로 작성하여야 한다. ( 별도 보조사업비 정산 )

Ⅱ. 공 사 내 용

< 전기공사 >

1. 수전 및 간선설비공사

1) 수전

가) 3상 4선식, 380V/220V 120kW

나) 수전용량은 부하용량 및 증설 등을 고려하여 추후 수전신청 시 협의하여 결정

2) 기존 동 전기 인입

- 계량기함을 설치하여 기존분전반 및 신설 동 분전반에 전원 공급

- 기존 간선 재사용

3) 신설 동 인입

- 지중인입방식

2. 동력설비공사

1) 냉동동력

- 실외기 및 유니트쿨러 전원 공급

- 저온창고 배기용 fan, 자동문, 에어커튼 전원공급

- 배관은 노출배관(28C 이하는 매입 가능)

2) 일반동력

- 지게차 충전용 전원 2개소

- 설치 위치는 추후 감독자와 협의하여 결정

3. 전열설비공사

1) 선별장, 저온창고

- 배관은 바닥매입배관

- 방우형콘센트 설치

- 건식벽체(판넬 등) 벽면 배관은 알루미늄덕트(50*35)로 보호

2) 농기계보관창고

- 일반콘센트 사용

- 배관은 바닥매입배관

- 건식벽체(판넬 등) 벽면 배관은 알루미늄덕트(50*35)로 보호

4. 조명설비공사

1) 조명기구 종류

모든 조명기구는 KS 및 고효율 인증이 있는 LED 제품 사용하고 색온도는 5500K 이하

2) 선별장 조명

- GAP 인증 기준에 적합하게 시공

- 조도 600lx 이상으로 시공

- 저온창고, 저온선별장 등의 조명기구는 IP65 이상의 방수성능 인증제품 사용

5. 기타

1) 한국전기설비규정(KEC)에 적합하게 시공

기타세부사항은 본 공사 관련 설계도서 및 표준시방서에 준하며, 그 외 특수한 공사는

전문가의 자문을 득한 후 감독관과 협의 후 지시에 따라 시공한다.

Ⅲ. 특 기 사 항

1. 본 공사장에는 전기공사업법 시행령에 의한 자격 소지자를 현장 대리인으로 선정하여

상주 시켜 현장내 제반공사의 안전사고에 책임을 지고 공사기간 내 완공에 차질이 없도록

한다. 또한 도급공사비에 안전관리비를 계상하여 각종 안전사고 방지에 철저를 기해야

한다. 따라서, 인명 및 기존건물 등의 피해에 대하여는 수급자가 책임을 진다.

가. 근로기준법에 의한 재해 및 산재보험등 사회복지를 위한 경비는 수급자가 처리하며

현장의 화재, 도난방지 및 안전관리를 철저히 수행하여야 한다.

나. 현장대리인은 항상 현장에 상주하여 감독원과 상호연락이 긴밀히 되도록 하며 현장이탈

시는 감독원에게 사전 통보하고 승인이 있을 때 현장의 제반 안전관리사항을 보조원

에게 인계 후 이탈을 하여야 한다.

다. 공사 현장에서는 제반 안전수칙을 지켜야 하며, 위험표지 및 경고문 부착 등 제반

안전 시설물을 설치하고 작업에 임하여야 한다. 현장의 안전관리 상 문제가 있다고

인정될 때 감독원은 즉시 공사 중지를 명할 수 있으며, 수급자는 이에 응해야 한다.

라. 수급자는 현장내의 시설물에 대한 안전대책을 수립하여, 기존 시설물에 손상이 가지

않도록 주의하며, 수급자의 근로자 부주의로 시설물에 손상이 발생될시 수급자는 원상

복구 및 모든 안전책임을 져야 한다.

마. 현장대리인은 주위의 시설물 특히 환경 공해 관리법에 저촉되는 일이 없도록 하고

규정 법에 의한 위배 사항이 발생시는 수급자가 책임진다.

바. 수급자의 종사원이 재해나 상해에 대하여 치료비, 또는 기타 명목의 손해배상을 발주

자에게 청구할 수 없으며, 민∙형사상의 책임 또한 수급자가 진다.

2. 설계도면과 시방서의 내용이 다르거나, 관련공사에 적합하지 않거나 기타오류, 누락 등

모순이 있을 때에는 다음 순서로 판정하고 감독자의 지시에 따른다.

가. 도급계약서

나. 현장설명서

다. 특기시방서

라. 설  계  도

마. 일반시방서

바. 건설부 제정 표준시방서

사. 본 공사 시공에 있어 설계도면 및 시방서 중 어느 한 곳에 라도 표기되어 있는

내용은 본 공사에 포함된 것으로 한다.

아. 설계도 및 시방서, 내역서의 내용 중 누락된 사항이 있을지라도 관련법 또는 시공

상 필요한 경우는 감독원과 사전 협의하여 시공한다.

3. 본 공사 시공 전에 각 공사종별 업체와 비교 검토하여 본 공사 시공 및 공사 시공 상

문제점을 확인하여 주요부분의 시공 상세도를 작성, 감독원에게 제출 하여 검토 확인을

득한 후 시공하여야 한다.

4. 본 공사 시공 중 불가피한 변경사항이 발생하였을 때에는 변경도면을 작성 제출하여 본       조합의 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

5. 공사비내역서 및 공정표의 제출

가. 낙찰자는 착공계를 제출하는 때까지 공사비 내역서를 제출하도록 한다.

나. 공사감독자가 공사비내역서의 내용에 허위 또는 착오 부분이 있다고 판단되어 이에

대한 수정, 보완을 요구할 경우에는 수급자는 이에 성실히 응하여야 한다.

다. 수급자는 공사비내역서의 기초가 되는 단가산출서, 일위대가표의 제출을 공사 감독자

로부터 요구받았을 경우에는 이에 응하여야 한다.

라. 공사추진을 위한 시공순서 및 방법은 감독 및 감리와 사전 협의 후 작성하여 감독관 및

감리자의 승인을 득한 후 세부사항 공정표를 작성하여 착공계 제출 시 첨부하고 공사

진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

마. 공사의 진척, 재료의 반입 및 일일 작업계획 등 필요한 사항을 기입한 일일작업

일지를 작성하여 감독원에게 보고하여야 한다.

6. 본 공사는 총액 입찰로서 수급자가 작성하여 제출한 공사비내역서상의 품목 또는 물량누락

을 이유로 추가지급 또한 설계변경을 요구할 수 없으며 본 공사 시공 시 경미한 변경

으로 인한 도급공사비의 증액은 없음.

7. 공사시행으로 인해 설계변경 사항이 발생 시는 본조합의 공사계약일반조건에 의거 처리

한다. 또한, 경미한 설계변경이라도 필히 감독 및 감리자의 승인을 득하도록 하고 기타

시공 중 의문사항은 감독 및 감리자와 협의 후 시공하며 수급자 단독행위는 금한다.

8. 본 공사 현장에는 설계도서, 건설부 제정 표준시방서, 현장일지, 지급자재 수불대장, 공정표

등을 비치하고 필요한 사항을 기재한 공정보고서를 감독자와 감리자에게 제출하여 승인

을 받는다.

가. 전체공정표, 가설물 비계발판, 공사용 기계 등의 시공 설비, 창고 및 작업장 기타 용지

나. 주요 공정별 시공계획서 - 낙찰 후 즉시 제출

다. 월간공정표 - 매월 말에 익월 분 제출

라. 주간공정표 - 매주말에 익주 분 제출

마. 작업일지 - 매일 작성하여 제출

9. 본 공사에 필요한 모든 외주제작물은 공사시행 전에 수급자가 견본품이나 제작도면을 제출

하여 승인 후 제작 설치하며 이를 이행하지 않아 발생한 손해는 수급자 부담으로 한다.

10. 모든 자재는 설계도서에 의한 기준규격품을 사용하되, 기준 규격품이 없을 시에는 K.S품

또는 동등품 이상을 사용하여야 하며 이때에는 사전 견본품을 제출하여 감독 및 감리자

의 승인을 얻은 후 사용할 수 있다.

상기사항을 이행하지 않아 발생한 손해는 모두 수급자 부담으로 한다.

11. 재료 시험의 시기 및 방법 등을 감독자의 지시에 의하여 공인된 시험기관에 의뢰하고 성적

서를 제출하도록 한다. 단, 검사∙시험에 합격된 재료, 시설물이라도 사용 시 변질 또는

손상되어 불량품으로 인정될 때에는 이를 사용하지 못한다.

*감독원 및 감리자의 재료시험에 불합격된 재료는 즉시 현장 외로 반출하여야 한다.

12. 지급자재를 인수할 때에는 감독자의 입회하에 검수하고 검수후의 보관 및 그 재료의 변질

등에 대하여는 수급자가 책임진다. 지급자재의 보관 및 관리일체는 수급자가하고 손실 기타

변질 및 가공 잘못으로 인한 부족분에 대하여는 수급자 부담으로 하며 수불 상태를 항상

기록 유지하며 준공 시 그 사본을 제출하여야 한다.

13. 수급자는 다음과 같은 주요공정 및 추후확인이 불가능한 곳은 사진 또는 비디오 촬영

하여 감독원 요구 시 제시하여야 한다. ( 각 2부씩 제출한다. 단, 사진은 칼라 사진으로

하되, 스크랩을 작성하여 감독자 및 감리자에게 각1부씩 제출한다. )

가. 시공 전 : 주변 환경 및 대지의 현황사진을 촬영하여 착공계에 첨부.

나. 시공 중 : 주요공정을 사진 촬영하여 작업일보 제출 시 첨부.

다. 시공 후 : 준공사진을 촬영하여 준공계 제출 시 첨부.

14. 아래 내용에 대해서는 감독관과 감리자의 공동검사를  득한 후 다음공정을 진행 하도록

한다.

가. 주요공정검사

- 기초 및 바닥 스라브 배관, 지중배관 검사

- 배선 설비

- 케이블트레이 설비

- 분전반 결선

- 마감상태검사 ( 전체공정률 70~90% 진행 중 실시)

- 기타 공사감독관이 필요하여 요청하는 부분에 대한 검사

나. 기성부분검사 : 시공이 완료되어 합격된 부분에 한하며, 본 현장을 위하여 주문

생산된 자재로서 현장에 반입된 자재는 최대 자재비의 50%만 기성으로 인정.

다. 예비준공검사 : 준공예정일 15~30일전에 검사실시 (시운전 가능한 상태에서 실시)

라. 준공검사 : 행정기관의 사용검사 필증을 첨부한 준공계를 발주처에 제출하여 검사를

받도록 한다.

※ 상기 각 검사 시 지적된 사항에 대하여는 즉시 보완하여야 하며, 즉시 수정이 불가한 부분은

수정완료 후 감독자의 확인검사를 득한 다음, 다음공사를 진행한다.

※ 주요공정검사는 검사예정 5일전까지 검사자에게 문서가 도착하도록 검사 요청한다.

※ 사용전검사 수수료는 발주자가 부담하며, 업무대행 및 관련 경비는 시공자 부담이다.

※ 공사중 필요에 의거 감독자의 재검사 요구가 있을 경우에는 수급자는 이에 성실히

응하여야 하며 이에 대한 비용은 수급자가 부담한다.

※ 기성검사와 준공검사 신청 시에는 안전관리비는 사용명세서를 제출하여 정산 한다.

(세금계산서, 거래명세서, 수불부, 착용사진, 구매 사진 등 증빙서류 일체 )

※ 준공 시에는 법정요율에 의한 4대 보험료 정산서를 제출 하여야 한다.

15. 계약서상의 준공일 : 행정기관의 사용검사 필증을 첨부한 준공계를 본 조합에 제출하여

본 조합에서 접수받은 날로 한다.

※ 본 공사의 계약서상 준공일에 있어 사용승인서 신청 시 사용승인서에 건축주가 날인한

날이 계약서상의 준공일이 아님에 유의 한다.

( 계약상대자는 이를 사유로 이의를 제기할 수 없다 )

16. 본 공사 수행 중에 발생하는 각종 민원, 도로점용, 착공계제출, 중간검사, 사용검사 등에

대해 행정기관을 상대로 하는 제반절차는 수급자가 책임지고 감리자의 협조를 받아 처리

하고 이에 발생하는 비용은 수급자가 부담한다.

17. 본 공사 현장 입구에는 공사안내표지판을 설치한다.

18. 안전망 또는 보호막 설치는 주변통행에 위험이 있다고 인정되는 곳에 모두 설치하고 수시

로 점검하며 재해가 발생하였을 시는 모든 책임은 수급자가 진다.

19. 공사 중 현장내외를 항상 깨끗이 정리하고 화재 등의 안전사고 예방에 세심한 주의를 기울

이도록 한다.

20. 공사 완료시 건물내외의 정돈 및 청소를 완전히 하도록 하며 시공 중 변경 또는 손상되는

부분을 원상 복구토록 한다.

21. 계약상대자는  준공도면을 작성하여 A3규격 2부를 준공 시 제출하여야 한다.

( 준공도면은 CAD 및 PDF로 작성하여 CD ROM으로 납품 한다 : 2부 )

22. 공사완료 후 본 농협에서 요구하는 공사에 대하여 설비 전반에 대한 시운전을 실시하고,

결과보고서를 제출하여야 하며 전문 기술자를 파견, 본 농협에서 지정하는 직원에게 운영

및 유지보수에 관한 교육을 시켜야 한다.

23. 본 공사의 준공 전 제반 관련공사에서 사용검사필증이 필요한 부분에 대해서는 본 건물

준공검사 신청 전 사전준공을 득하여야 한다.

24. 본 공사를 시행함에 있어 시공자는 내부 시설물 시공 시 농협과 협조하여 지정한 위치에

설치하여야 하며 전체공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

25. 전력비, 수도사용비, 품질관리비, 복지후생비, 소모품비, 여비, 교통비, 도서인쇄비, 세금

및  공과금등은 도급공사의 기타경비 항목으로 계산하였으므로 시공자 부담으로 한다.

26. 기성검사와 준공검사 신청 시에는 산재, 고용, 건강, 연금, 노인장기요양보험료 및 안전

관리비,  환경보전비, 하도급대금지급보증수수 등 사용증빙자료를 제출하고 납부차액은

정산한다.

○ 국민건강보험료 등 사후정산에 관한 사항

1) 아래와 같이 계상된 국민건강보험료, 노인 장기요양보험료, 국민연금보험료 (이하

“국민건강보험료 등”로 함),산업안전보건관리비에 대하여 계약상대자는 계약내역서

작성시 아래와 같이 공개한 금액을 조정 없이 반영토록 하고,

2) 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 국민건강보험료 등의 납부여부를 최종확인한 후

계상된 범위 내에서 사후정산 한다.

[금액단위:원]

구 분	국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	산업안전보건관리비	비 고
전기공사	1,553,808	190,652	2,000,611	2,807,178
합 계	1,553,808	190,652	2,000,611	2,807,178

[증빙자료 인정범위]

구분	제출서류	비 고
고용보험료 산재보험료	가입증명서 및 완납확인서
건강보험료 연금보험료 노인장기요양 보험료	관할 납부기관에 사업장명을 개설 신고 하고 납부한 납입증명서 ※ 당해사업장 ( 현서농협 유통센터 저온선별창고 및 농기계창고 증축공사 ) 명의로 신고 납부한납입 증명서	-직접작업에 종사하는 노무자를 대상으로 하며, 납부금액 중 사업자 부담금만 인정함. -현장대리인, 현장기사, 청소원 등에 대한 납부금은 제외
안전관리비	사용된 내용에 해당하는 세금계산서 및 사용내역서	노무자에게 물품 지급근거, 사진, 감리원 확인 자료 등 증빙자료 포함

※ 보험료 정산 관련법령 및 본회규정

<관계법령>

건설산업기본법 제26조의2 (보험료 등의 비용 명시 및 정산)

① 건설공사의 도급계약 당사자는 법 제22조제5항에 따른 보험료 등의 비용(이하 이 조에서 "보험료등" 이라 한다)을 국토해양부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야

한다.<개정2008.2.29>

② 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 그 건설공사를 도급받은 건설업자가 보험료 등을 부담하였는지 여부에 관하여 확인할 수 있다. 이 경우 발주자가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 건설업자에게 보험료 등을 납부한 확인서의 제출을 요구할 수 있다.

③ 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출 내역서에 명시된

「국민연금법」에 따른 국민연금보험료 및 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료가 실제로

지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다.

[전문개정 2007.12.28]

<본회규정>

공사계약일반조건 제33조의2를 다음과 같이 신설한다.<2011. 3. 14(월)>

제33조의2(국민건강보험료 등 사후정산)

①계약담당자는 공사의 예정가격 작성 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료,국민연금보험료(이하 “국민건강보험료 등” 이라 한다)를 관련 법령에 따라 각각 계상한다.

②계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등은 사후정산을 하게 된다는 사항

2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등

3. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시(공사비내역서 포함) 국민건강보험료 등은 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

③계약상대자는, 계약담당자가 제33조의 규정에 의한 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인한 후 제2항제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하는데 동의하며, 이를 위하여 계약상대자는 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인할 수 있는 증빙서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

27. 건설 폐자재는 전문처리업체를 통하여 처리하고 준공 시 폐기물 처리확인서를 제출 하여야

한다.

28. 입찰 참가자는 입찰서 제출 전에 현장답사를 통하여 현장주변여건 및 작업환경 등을

충분히 검토하고 이를 입찰총액에 반영하여야 한다.

29. 본 공사에 대하여 설계변경 사항이 발생할 경우 변경사항을 공사 시공 시 적용하여야 하며

공사비 증감이 발생할 경우 단가 적용 낙찰률은 계약금액을 설계금액으로 나눈 값을

적용한다.

30. 기타사항

가. 현장답사

1) 입찰 참가자는 입찰서 제출 전에 현장답사를 통하여 현장주변여건 및 작업환경

등을 충분히 검토하고 이를 입찰총액에 반영하여야 한다.

2) 입찰 참가자는 자재 수송, 노동력, 진입로 및 교통상황, 공사장에 인접한 매장 및

주변 환경에 미칠 피해 보상, 위험률 등 기타 사항에 있어 공사 수행 및 완공에

영향을 미칠 수 있는 모든 필요한 정보를 사전에 수집하여 입찰총액에 반영하여야

하며 누락된 사항은 계약상대자가 부담하여야 한다.

3) 시공자는 인접지역의 시설물 소유자 또는 입주자와 분규가 없도록 시공하고 인접

지역에 대한 상호분쟁 발생 시와 피해 발생 시는 인적, 물적 피해를 포함하여 조속히

계약상대자 부담으로 해결하여야 한다.

나. 가설전기 및 수도

1) 본 공사에 있어서 발생되는 공사용 가설전기설치는 계약상대자 부담이며, 전기요금

〔 본 수전 이후 발주사무소의 명의로 발급되는 전기사용요금 포함(단, 본 수전 이후

기본료는 발주처 부담임 은 준공(Hand over) 이전에는 계약상대자 부담으로 한다.

2) 본 공사에 있어서 발생되는 공사용 가설용수설치는 계약상대자 부담이며, 수도요금

{ 본 수도인입 이후 발주사무소의 명의로 발급되는 수도요금 포함 (단, 본 수도인입

이후 기본료는 발주처 부담임)}은 준공이전에는 계약상대자 부담으로 한다.

3) 가설전기

- 공사용 가설전력공급 관련 계약상대자는 모든 공사용 가설전력 사용에 대한 계획서

를 공사 착수전에 제출하여 발주사무소의 승인을 득하여야 한다.

- 가설전기는 당 현장의 분전반에서 연결, 사용하며 이때 소요되는 작업 등기구,

전선, 케이블 및 분전반은 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 하도급

전기공사업법에 의해 하도급이 금지되어 있으므로 부분 공정에 대한 하도급 이외

하도급은 원칙적으로 금함.